Opatów, 28.01.2020 r.

ZPU 271.1.2020

Oferenci

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów w formule zaprojektuj i wybuduj”

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

1. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga użycia wyłącznika różnicowo-prądowego o charakterystyce zgodnej z wymaganiami producentów. Część falowników posiada wbudowane zabezpieczenie różnicowo-prądowe (często podwójne) i ich producenci nie wymagają stosowania dodatkowego zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Przy takim oświadczeniu ze strony producenta falowników, nie ma konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia różnicowo-prądowego.

2. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1

3. Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1

4. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1

5. Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej wyłącznika różnicowo prądowego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1

6. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

Odpowiedź: Zamawiające nie dopuści takiego rozwiązania.

7. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC

Odpowiedź: Zamawiający pragnie podkreślić że po stronie wykonawcy jest wykonanie projektu elektrycznego, w którym to ma za zadanie poprawny dobór wszystkich zabezpieczeń oraz elementów instalacji zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami.

8. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć DC, podanie prądu wyładowczego oraz prądu udarowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

9. Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

10. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników z wkładkami gPV?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

11. Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby przewody AC i DC prowadzone w miejscach narażonych na promieniowanie UV były prowadzone w osłonach odpornych na promieniowanie UV.

12. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

13. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

14. Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie funkcjonalno-użytkowym grubość ramy nie może być mniejsza niż 38mm

15. Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

16. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego minimalna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 25kW.

17. Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

18. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

19. Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje na dachach budynków. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno-użytkowym wszystkie instalacje mają zostać zamontowane na gruncie, w związku z tym wykonawca uznaje pytanie za bezzasadne.

20. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

21. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

22. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

23. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

24. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

25. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

26. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

27. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym prądem wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

28. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem największego prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

29. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów że w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe?

Odpowiedź: Falowniki fotowoltaiczne współpracują z modułami fotowoltaicznymi, które generują prąd stały. W ocenie Zamawiającego pytanie jest nie zasadne. Jeżeli pytający chce uzyskać bardziej szczegółową odpowiedź proszę o doprecyzowanie pytania.

30. Czy, jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów ochronników AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych, Zamawiający będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

31. Czy  potwierdza Zamawiający, że  dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualizacji zapewnia użytkownik ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Czy Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne spełniające wymogi projektu i SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

33. Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiązującymi normami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

34  Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

35. Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji odgromowej?

Odpowiedź: Instalacje, które są przedmiotem przetargu będą montowane na gruncie. W ocenie Zamawiającego pytanie jest nie zasadne.

36. Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz wskazanie, gdzie wymagana jest jej przebudowa.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.

37. Czy zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubości ramki 35+- 5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający w opisie zamówienia nie precyzuje minimalnych wymiarów modułu fotowoltaicznej natomiast wymaga by grubość ramy modułu nie była mniejsza niż 38mm.

38. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu w każdej lokalizacji czy wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie dostępu do sieci?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu na każdej z instalacji, zapewnienie dostępu do internetu jest po stronie użytkownika.

39. Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i gromadzenia informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez zamawiającego konieczne jest zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o technologię TIK?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że w miejscu montażu falowników użytkownik udostępni dostęp do internetu. System monitorowania zostanie oparty o gotowe rozwiązania platformy monitorującej producenta falowników.

40. Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika                 ( nie przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy będzie ponosić użytkownik.

41. Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga stosowania optymalizatorów mocy ale dopuszcza ich zastosowanie.

/-/ Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów